| 实验室废气废水改造及器材配置 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格尺寸，材质说明 | 单位 | 数量 |
| 1 | 6#塑料离心风机 | F4-72型-6#，通风机：选用防腐蚀的6#工程塑料离心式风机，电机功率为4KW，转速1440r/min，风量6840-12700m3/h，风压1160-800Pa，电压380V,毒气排污率在97%以上，室内换气次数每小时26次以上。选用化工专用工程塑料制作，整体布置成自然弯曲状，风速流畅、通风效果良好；风机进口处均配有消音装置，室内噪音控制在65分贝以下，符合国家噪音标准。 | 台 | 3 |
| 2 | 变频控制器系统 | 性能指标：无速度传感器矢量控制；电机参数自测试；内置PID；功能丰富的输入输出接口；高性能DSP专用控制芯片；无噪声运行；体积小，外观典雅，具有21世纪机电高技术产品之典雅现代的造型。 （一）功率：4KW；（二）额定电流（A）13A；（三）额定电压（V）380V；（四）最大过载电流：150%1分钟；（五）输入电源：三相380V50〜60HZ+10%。 | 台 | 2 |
| 3 | 风机进口入消声器 | Φ600，长1500PVC内附吸音材料 | 套 | 2 |
| 4 | 风机出入口变径节 | UPVC材质焊制而成 | 付 | 2 |
| 5 | 风机软连接 | 减少震动的传播起到降噪效果 | 付 | 2 |
| 6 | 风机减震装置 | 减缓风机运转时的震动，保护楼板安全 | 付 | 2 |
| 7 | 废气处理装置 | 1800×1000×1300。约含64公斤160块蜂窝活性炭 | 台 | 2 |
| 8 | 圆形风帽 | 安装于风机的出风口处，起到防止雨水进入风管和防止风倒灌 | 个 | 2 |
| 9 | 专用圆形塑料管 | Dg400(室外)UPVC材质 | 米 | 56 |
| 10 | 弯头 | Dg400，UPVC材质 | 个 | 10 |
| 11 | 不锈钢管卡（抱箍） | 不锈钢制作 | 个 | 14 |
| 12 | 室外通风安装 | 从地面一楼装到六楼天台，含吊车、高空作业等费用 | 套 | 2 |
| 13 | 通风实验室三合一连接装置 |  | 套 | 1 |
| 14 | 通风橱 | 全钢，规格长1200*宽850*高2350mmm,台面采用1（二）7mm实芯理化板，四周边缘背边加工，总厚度为2（五）4mm。配PP小水杯，单联水嘴。箱体采用（一）2mm镀锌冷轧钢板压制成型，表面经纯环氧树脂塑粉高温固化处理。内衬板、导流板采用6mm厚抗倍耐特板制作，三段式导流板安装位置与角度能使排气均匀分布。视窗为5mm厚安全防暴钢化玻璃，利用滑轮及配重上下开启，可任意悬停。在铝合金型材立面上设有日光灯开关、风机开关，并预留多组已开挖的插座、遥控水阀和气阀位置并辅以塑料件装饰。电源输出220V10A或380V15A，电路配带过载及短路保护装置。通风采用UPVC耐蚀风管及UPVC罩顶。面风速0.3-0.5m/s，噪音≤65dB。 | 个 | 1 |
| 15 | 强酸强碱储存柜 | 柜子外形尺寸为：约1090mm（宽）×460mm（深）×1650mm（高）。采用抗强酸强碱耐化学品、耐冲击瓷白色PP板承制，具永久性、抗强酸、化学品、耐冲击、不腐蚀、不生锈，二块层板，2把机械锁控制。 | 台 | 1 |
| 16 | 易燃品储存柜 | 红色，900*500*1840（mm) 壳体全部采用（一）0mm的优质冷轧钢板，柜体底座采用（一）5mm的优质冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底侧设可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀，顶部安装排风扇和排风接口。柜体内部采用多层台阶式PP聚丙烯树脂活动隔板，设有10mm的通气孔，最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，柜门与柜体之间安装有防火膨胀密封条，密封件应符合GB16807-2009的要求。柜底装有四个Φ50mm的移动脚轮。柜门采用联动门栓，机械锁+电子密码锁。 | 台 | 2 |
| 17 | 危险品储存柜 | 黄色，900*500*1840（mm) 壳体全部采用（一）0mm的优质冷轧钢板，柜体底座采用（一）5mm的优质冷轧钢板,内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。柜体内胆（上、下、左、右内衬板）全部采用pp（聚丙烯树脂）板；柜底侧设可调进风口，有PP聚丙烯可调风阀，顶部安装排风扇和排风接口。柜体内部采用多层台阶式PP聚丙烯树脂活动隔板，设有10mm的通气孔，最下层留有可以存放不少于120mm厚黄沙的填埋腔（漏液漕），用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品。柜体应填充具有保温隔热作用的防火材料陶瓷纤维，柜门与柜体之间安装有防火膨胀密封条，密封件应符合GB16807-2009的要求。柜底装有四个Φ50mm的移动脚轮。柜门采用联动门栓，机械锁+电子密码锁。 | 台 | 1 |
| 18 | 室内通风维修 | 药品室通风管道 | 室 | 3 |
| 19 | 防爆空调 | （一）5P挂机（220V） | 台 | 3 |
| 20 | 防爆空调 | 5P柜机(380V) | 台 | 1 |
| 21 | 废水处理设备 | （一）控柜主机外形材质：金属外壳，外观整洁美观。 （二）处理后用途：废水经处理后排入市政污水管网； （三）处理水量：500（升）（按每天工作8小时计）。 （四）规格型号:DYSJ； （五）处理后水质标准：项目规划情况及有关设计规范，实验室废水经处理后达到国家《污水综合排放标准》（GB8978-1996）Ⅲ级排放标准要求。 （六）电压：AC220V; 7.控制模式：全自动控制，同时可手动、自动切换操作。 8．主机外形尺寸1200*800*1450mm | 套 | 1 |
| 22 | 废水收集池 | （一）5*（一）5*（一）5米 | 个 | 1 |
| 23 | 安装费 |  | 套 | 1 |